## 自主検査報告書
給水装置工事自主検査報告書 | [5 empty] | 提出日 / /
給水装置設置場所 |  |  |  |  | 自主検査日
申請者 |  |  | お客さま番号 |  | 調定番号
工事事業者 |  |  | 主任技術者
取り出し位置
正しく路面復旧されていること。
他の取付口から30cm以上はなれていること。
穿孔部分にはコア等が施されていること。
分水栓が全開であること。
弁栓類
スピンドルがボックス内の適正な位置にあり操作に支障がないこと。
基準の深さに設置されており、スピンドルが埋没していないこと。
道路境界から1メートル程度に設置されていること。
オフセットが正しく測定されていること。
仕切弁・止水栓が全開状態であること。
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ関連
水道メーターは所定の位置に設置され、逆付け、片寄りがなく水平であること。
水道メーターは適切な深さに設置され、検針、取替に支障がないこと。
水道メーターのストレーナー等に異物による目詰まりがないこと。
ボール式伸縮止水栓（逆止弁付）は適切な位置に設置され、傾きがなく操作に支障がないこと。
ボール式伸縮止水栓（逆止弁付）のメーカーを確認し記載する事。（メーカー名： ）
水道メーターBOXのオフセットが正しく測定されていること。
水道メーターBOXの沈下、とびだし、傾きがないこと。
配管・給水器具
延長、給水用具等の位置および栓数が竣工図面と整合していること。
性能基準適合品の使用及び、適切な接合が行われていること。
床下点検口が設置され、ヘッダーが確認できること。（点検口無しの場合は誓約書を提出）
給水器具、装置に逆流防止の措置を講ずること。
埋設配管において所定の深さが確保されていること。
水の汚染、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。
クロスコネクションがなされていないこと。（井戸水等の配管を切り離した場合には当該部の写真提出）
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
3階直圧給水において、３階への立上り管がφ２５以上であり、最上部に空気弁が設置されていること。
3階直圧給水において、３階への立上り管が単独である場合、分岐部に止水栓が設置されていること。
集合住宅等の場合、各戸とメーターの整合性を確認すること。
水路等の添架配管について管理者の許可を得ている こと。
水圧通水試験・水質確認
充水後、既定まで加圧し１分間以上保持した後水圧低下の有無を確認すること。
第１止水栓からメーター直結止水栓（0.75MPa）
メーター以後から屋内・新築または改造部分のみの場合（1.75MPa）
改造で既設配管を含む場合の試験水圧については局と協議すること。
|  | （現地常圧 MPa） |  | （実施試験水圧 MPa）
通水後、各給水用具等から放流し水道メーターを経由している事を確認すること。
味、色、濁り、臭い、に異常がないことを確認すること。
残留塩素濃度が 0.1mg/L以上であることを確認すること。（現地計測値 mg/L）
受水槽
受水槽の越流面等と吐水口の位置関係が基準通りであること。
オーバーフロー管・通気管の管端部に防虫網が付いていること。
満減水警報装置、防波板の設置が適切であること。
受水槽の設置位置・容量等において、竣工届と整合がとれていること。
定水位弁･減圧弁等がある場合、その設置状況が適切であること。
保守点検等が容易に行え、六面点検が可能な位置に設置されていること。
その他
お客さま番号を表記した水道標識が、門戸の見やすい位置とﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ内に貼付されていること。
別途、局担当者より指示があった写真について提出すること。
写真 チェック
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷

## 写真撮影例
給水装置工事自主検査報告書 | [7 empty] | 提出日 2024/4/2
給水装置設置場所 |  | 徳島市幸町２丁目５番地 |  |  |  | 自主検査日 | 2024-04-01
申請者 | 水道 太郎 |  | お客さま番号 |  | 102595 | 調定番号 | 9999
工事事業者 | (株)徳島水道設備 |  | 主任技術者 |  | 給水 工事 |  |  |  | 写真凡例
取り出し位置
正しく路面復旧されていること。
他の取付口から30cm以上はなれていること。
穿孔部分にはコア等が施されていること。
分水栓が全開であること。
弁栓類
スピンドルがボックス内の適正な位置にあり操作に支障がないこと。
基準の深さに設置されており、スピンドルが埋没していないこと。
道路境界から1メートル程度に設置されていること。
オフセットが正しく測定されていること。
仕切弁・止水栓が全開状態であること。
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ関連
水道メーターは所定の位置に設置され、逆付け、片寄りがなく水平であること。
水道メーターは適切な深さに設置され、検針、取替に支障がないこと。
水道メーターのストレーナー等に異物による目詰まりがないこと。
ボール式伸縮止水栓（逆止弁付）は適切な位置に設置され、傾きがなく操作に支障がないこと。
ボール式伸縮止水栓（逆止弁付）のメーカーを確認し記載する事。（メーカー名： ）
水道メーターBOXのオフセットが正しく測定されていること。
水道メーターBOXの沈下、とびだし、傾きがないこと。
配管・給水器具
延長、給水用具等の位置および栓数が竣工図面と整合していること。
性能基準適合品の使用及び、適切な接合が行われていること。
床下点検口が設置され、ヘッダーが確認できること。（点検口無しの場合は誓約書を提出）
給水器具、装置に逆流防止の措置を講ずること。
埋設配管において所定の深さが確保されていること。
水の汚染、凍結等を防止するための適切な措置がなされていること。
クロスコネクションがなされていないこと。（井戸水等の配管を切り離した場合には当該部の写真提出）
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
3階直圧給水において、３階への立上り管がφ２５以上であり、最上部に空気弁が設置されていること。
3階直圧給水において、３階への立上り管が単独である場合、分岐部に止水栓が設置されていること。
集合住宅等の場合、各戸とメーターの整合性を確認すること。
水路等の添架配管について管理者の許可を得ている こと。
水圧通水試験・水質確認
充水後、既定まで加圧し１分間以上保持した後水圧低下の有無を確認すること。
第１止水栓からメーター直結止水栓（0.75MPa）
メーター以後から屋内・新築または改造部分のみの場合（1.75MPa）
改造で既設配管を含む場合の試験水圧については局と協議すること。
|  | （現地常圧 MPa） |  | （実施試験水圧 MPa）
通水後、各給水用具等から放流し水道メーターを経由している事を確認すること。
味、色、濁り、臭い、に異常がないことを確認すること。
残留塩素濃度が 0.1mg/L以上であることを確認すること。（現地計測値 mg/L）
受水槽
受水槽の越流面等と吐水口の位置関係が基準通りであること。
オーバーフロー管・通気管の管端部に防虫網が付いていること。
満減水警報装置、防波板の設置が適切であること。
受水槽の設置位置・容量等において、竣工届と整合がとれていること。
定水位弁･減圧弁等がある場合、その設置状況が適切であること。
保守点検等が容易に行え、六面点検が可能な位置に設置されていること。
その他
お客さま番号を表記した水道標識が、門戸の見やすい位置とﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ内に貼付されていること。
別途、局担当者より指示があった写真について提出すること。
写真 チェック
POINT BOX内がすべて確認できるように撮影する。
特に二次側ユニオンが確認できることが重要
メーター交換が容易に可能かを確認するため。
POINT 遠景と近景を撮影する。
どこからのオフセットか確認できる遠景と、数値が確認できる近景を撮影する。
POINT 遠景と近景を撮影する。
水圧通水試験の様子が確認できる遠景と、数値が確認できる近景を撮影する。
POINT シールの番号が確認できること
POINT 計測数値を記入すること
POINT
ボール式伸縮止水栓（逆止弁付）のメーカー名を確認して記載する。
POINT ヘッダー全体が確認できるように撮影する。
ヘッダーの分岐数を図面と照合する事が目的。
POINT 0.1mg/L以上であることを確認。
DPD比色法にて判別可能な写真を撮影する。
例の写真で使用しているのは「パックテスト残留塩素（遊離）」共立理化学研究所
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷
📷

## 書類検査フロー
給水装置工事 書類検査業務フロー
水道業者 | 給水装置係
POINT
メーター写真は、指示数とメーター番号がはっきりとわかるように撮影する。
また、新メータ設置後のBOX内写真はメーター逆付けがないことを確認するため、蓋を開けて撮影する。
しゅん工書類提出
受付処理 入金確認等
提出書類の有無を確認
書類が揃っている？
チェックシート
写真 申込書原本
書類検査
検査合格？
指摘部分を手直し 再提出
しゅん工処理
写真 設計書原本
合格書
YES
NO
NO
YES
NO
水番シールのみを渡す
書類検査合格通知
パターンに応じた写真撮影
水番シール添付写真
メーター写真
用途変更と同時に使用者も変更？
使用者の変更日を
別途連絡
メーターのオフセットや向きなど、設計図原本の修正が必要な場合はこの時点で行うか、しゅん工の設計図を提出する
パターンA or B or E？
水番シールと新規メーターを渡す
パターンA（メーターの取り替えがないパターン）
既設一般用φ25→特殊用φ25→合格→一般用φ25
書類検査合格後 提出写真
水番シール添付写真
合格通知から○日以内の既設メーター指針写真
パターンB（１栓免除仮設？で特殊用メーターを取り付けた場合）
特殊用φ25（１栓免除）→合格→一般用φ25
書類検査合格後 提出写真
水番シール添付写真
合格通知から○日以内の既設メーター指針写真
パターンC（既設から増径を伴う場合）
既設一般用φ13or20→特殊用φ13or20→合格→一般用φ25
書類検査合格後 提出写真
水番シール添付写真
合格通知後の新旧メーター交換時の指針写真
新メーターを設置後のBOX内写真
パターンD（既設や特殊用の使用がない場合）
既設・特殊用なし→合格→一般用φ25
書類検査合格後 提出写真
水番シール添付写真
合格通知後に設置した新規メーター指針写真
新メーターを設置後のBOX内写真
パターンE（住宅に居住しつつ改造をする場合）
既設一般用φ25→合格→一般用φ25
書類検査合格後 提出写真
水番シール添付写真
パターンF（住宅に居住しつつ増径改造をする場合）
既設一般用φ13or20→合格→一般用φ25
書類検査合格後 提出写真
水番シール添付写真
合格通知後の新旧メーター交換時の指針写真
新メーターを設置後のBOX内写真
YES
NO
YES
用途変更処理１
（特殊用→一般用）
用途変更処理２
（使用者の変更）
注意！
新規メーターは検査合格まで
取り付けてはならない。